建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乾元兰庭一期 2号楼（旅馆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 7490 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1+6 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 19.8M |  |
| 一．节能方面 1．未见光盘，无法审查模型，补 二．强制性条文及安全方面 1．地下室楼梯与上部共用,乙级防火门在±处分隔. （本图在半层处） 建规7.4.4条 三．强制性标准方面 1．从总图看两搂间距小于6M（有窗）建规5.2.1条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王伟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 马兵法 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（乾元兰庭一期2#房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品） 2、挑檐长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 3、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2008-6.1.15.2条规定； 3）提高转换构件的抗震等级； 4）缺框梁挠度和裂缝宽度、挑檐等计算成果； 二、设计深度方面 1、应交待框架结构抗震等级、柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等； 2、机房层局部转换部位的转换构件的抗震措施应加强；（相邻楼板宜加厚并双层双向配筋） 3、机房层C轴框梁未标注，请核查； 梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 吴泰民 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 吴正肆 |  | 执业证章号 | 3202016-S006 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 乾元兰庭 一期 2 # 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王 健 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 王 辉 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 乾元兰庭一期 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、地下室配电间长度大于7米只有一个出口，不符合GB50053-94第7.4.3条规定。 3、YX配电箱系统图未设置节能控制型总开关，不符合GB50034-2001第6.2.6条规定。 4、根据GB50057-94第3.5.4条规定，6AEL配电箱应设SPD防护。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆未设置信号线路SPD。 2、APE1、APE2、AP1等配电箱ATSE电源侧保护电器OS80/4P在N线上不应设置熔断器。 3、潜污泵的控制电源若由带RCD装置断路器负荷侧接引，则该断路器应为4P,否则在正常情况下断路器无法合闸。 4、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 5、请确认屋顶水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 6、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 马鑫 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 4条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 戈晓军 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 乾元兰庭 一期 2 # 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |