建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区B-11号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3448 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 5 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 16.65M |  |
| 一．节能方面 1..需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面保温材料未达到A级标准）重新设计。 2．阳台上玻璃外门未按外窗建模计算，使窗墙比不正确。且计算书上未见窗K值计算过程。 2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区B-11号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 异框 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载； 二、强制性标准方面 1、ZJ3、ZJ5、ZJ7基础底板配筋率小于0.15%，不符合GB50010-2002-9.5.2条规定，请核查； 2、（LZ1、LZ2柱及四层以上部分矩形柱）截面宽度小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定； 3、檐沟长度也超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2002-9.1.1条规定； 4、部分框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 5、计算书： 1）未进行地基下卧层强度计算，不符合GB50007-2002-5.2.7条规定； 2）地基基础计算资料不全，部分基础计算中的编号不明，难以对号入座，请设计认真核查； 3）周期折减系数取0.8，不符合JGJ149-2006-4.3.7条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 5)缺楼梯等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、应交待基底标高以上回填土的密实要求；； 2、A轴托柱梁不宜采用异形柱框架，且为单跨，请设计予以调整； 3、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； 4、结构平面三层以上凹进的一侧尺寸大于总宽的30%，宜对薄弱部位采取有效的抗震构造措施；（建议F轴框梁贯通） 5、檐沟转角处应另增放射钢筋； 6、梯段板宜双层配筋； 7、经抽查，首层（基础顶～3.2m）KZ3和（基础顶～6.4m）KZ10、KZ11、KZ12、KZ13一侧纵筋配置量小于计算量，筋配置量小于计算量，请设计全面核查； 8、缺KZ5配筋详图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区B-11号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅太阳能热水系统的设计，尚缺： 1，太阳集热器在建筑平屋面上布置； 《住宅建筑太阳热水系统一体化设计、安装与验收规程》DGJ32 /TJ08—2005第5.3.1条 2，确定太阳能集热器面积； 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364--2005第5.5.2条 3，设计太阳热水系统管线。﹙热水支管设计到各户用水点﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区B-11号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 四、设计深度方面: 1、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |