建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5225 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -2+11+1复式 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 40.5M |  |
| ．节能方面 1..需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面保温材料未达到A级标准）重新设计。 2．阳台上玻璃外门未按外窗建模计算，使窗墙比不正确。且计算书上未见窗K值计算过程。 2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 3．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 2．总图上未设规范要求消防车道以及登高面。 省标8.3.8条 四．设计深度 1．详图上阳台竖杆未注明间距要求。 五．其他 1． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 异框-剪 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 筏基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载； 二、强制性标准方面 1、地基基础设计等级取丙级，不符合GB5007-2002-3.0.1条规定； 2、地下室顶板厚度小于160mm，不符合JGJ3-2002-4.5.5条规定； 3、计算书： 1）框剪结构中的框架部分宜作0.2V0调整，为保证作为第二道防线的框架具有一定的抗侧力能力； 2）周期折减系数取0.9，不符合JGJ149-2006-4.3.7条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）未作地基变形验算，不符合GB50007-2002-3.0.2条规定； 5）缺地基基础、挡土墙、剪力墙约束边缘构件配筋简图、楼梯等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、应交待基底标高以上回填土的密实要求、梁板柱墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图等； 2、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； 3、梯段板宜双层配筋； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、违反强制性标准： 1 ，没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科〔2007〕361号文件。 按照江苏省建设厅文件 苏建科〔2007〕361号《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》：自2008年1月1日起，我省城镇区域内新建12层及以下住宅和新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装太阳能热水系统。 拟不采用太阳能热水系统的，由建设单位和建筑设计单位共同提出书面原因，经建设行政主管部门召集专家对原因进行分析论证后作出决定。 2，生活给水原理图中， 按照 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010第4.1.3条：“市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa，且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2 MPa,。” 本设计中，生活给水系统竖向分区尚有若干层不符合上述要求。 其他： 1，卫生设备安装 国家建筑标准设计图集99S304 已经废止 新版图集 09S304 2，住宅分户水表选型 应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》 DGJ32/／TJ111—2010 第4.3.6条要求。﹙宜采用具有远传功能的数字式水表﹚。设计说明中要表述。 3，半地下室消火栓采用双阀双出口，不妥。 自行车库设计不同于上部住宅，由于没有上部住宅的分户防火门以及某些隔墙的取消，火灾发生后易于蔓延。故不应用双阀双出口消火栓来满足2股水柱的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 2、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 四、设计深度方面: 1、ATSE电源侧未设置隔离电器。 2、DGJ32/J26-2006应为本工程主要设计依据，请按.DGJ32/J26-2006相关条文的要求，设置本工程各部位电源插座。 3、平面图上厨房未设可燃气体报警器。 4、强弱电井内照明灯具应符合应急照明灯具的要求。 5、按照镇江供电部门要求本工程宜每三层装一组集中组合计量箱，见供电部门相关文件。 6、在同一墙体位置相同高度贴邻的配电箱应错开暗设。 7、消防电梯应满足GB50045-95第6.3.3.10条规定。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |