施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-049（回1）

句容时代置业有限公司：

你单位送审的维也纳花园住宅小区B-10、B-11、B-12、B-15、B-16、B-17、E-1、E-2、E-3项目施工图设计文件，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

建筑：B-10、B-11、B-12、B-15、B-16、B-17、E-1、E-2、E-3

1、未做南向外遮阳（Low-E代替不了外遮阳）省标。

结构：B-10、B-11、B-12、B-15、B-16、B-17、E-1、E-2、E-3

1、根据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005-7.1.1.4条规定，中间开间楼板宜设置双层双向钢筋，请设计增设，为用户作想避免一些不必要的麻烦。

电气：E-2、E-3

1、消防电梯电源箱至消防电梯电控箱配电回路设置断路器导致ATSE未在最末级实现两路电源切换，不符合GB50016-2006第10.3.2条规定。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年七月二十九日