建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容华阳实验小学 1。2号实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5668 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 12.95M |  |
| 一．节能方面 1.. 屋面保温板修正系数应取1.2省标P26，外墙自保温砌块修正系数应取1.35（计算中用不对）请复算是否满足要求。 （强标） 二．强制性条文及安全方面 1．. 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 扬琼 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 | 许怡江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 许怡江 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学1、2#实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | II类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：基础持力层部分落在不同性质的地基上（GB50011—2010-3.3.4），要处理好沉降关系，应作沉降差变形设计，详见GB50007—2002-5.3.4条之规定；框柱独立基础埋置较深身，基底宜设置基础系梁。 2、计算书：1）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求；2）、 柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算。 3、经抽查，部分构件小于计算值，如：1）、结15图中三层1KL4、5梁短跨箍筋；结16图中 二层1KL4、5梁短跨箍筋，1KL14梁在（18）轴处负筋；2）、结6图中（16/M）轴KZ-6b框柱，（13、14、16/N）轴KZ-2a框柱，（15/N）轴KZ-1b框柱，（14/S）轴KZ-5a框柱，（16/S）轴KZ-8a框柱，（12、13/S）轴KZ-1c框柱核心区箍筋体积率均不足；3）、结8图中KZ1、2柱宽300＜400（GB50011—2010-6.3.5）。 二、设计深度方面： 1、建筑物在勘察报告中的位置不详，应交待勘察剖面号及孔号，应全面自查地质土层情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 王永文 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 3 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 刘承宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 | 3200345-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学1、2#实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张亮 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 李有网 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳实验小学 实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面:无 1、CATV、广播系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 6、电开水器、柜式空调机均有单相控制回路，电源主断路器为3P带RCD装置在正常情况下无法合闸。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 周大伟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 董琼 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |