建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容华阳实验小学 体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 8747 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1+3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 21.M |  |
| 一．节能方面 1.. 屋面保温板修正系数应取1.2省标P26，外墙自保温砌块修正系数应取1.35（计算中用不对）请复算是否满足要求。 （强标） 二．强制性条文及安全方面 1．. 与地下汽车库相连接的楼梯的门未使用甲级防火门窗. GB50067--97. 5.16条 2．，无障碍坡道不代专用扶手，应做1:50无障碍坡道. （图上1：20，不符合无障碍入囗要求）残规7.1.1条 3. 汽车库未设无障碍车位。残规5.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．看不出防火分区如何划分，面积与示意图。 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 扬琼 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 | 许怡江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 | 许怡江 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | III类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 一级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 句容市华阳实验小学 体育馆 一、强制性条文方面： 1、体育馆抗震设防分类不符合GB50223—2008-3.0.2、3.0.3条之要求及6.0.8条文说明之规定（体育馆包括教学用房）。 二、强制性标准方面： 1、地基基础：管桩不宜用于本工程（DJG32/TJ 109—2010-3.3.1-2）；管桩不宜选用A型桩 （DJG32/TJ 109—2010-3.3.2-4、5）；管桩与承台连接处填芯砼部分的构造应满足DGJ32/TJ109—2010-3.4.1及3.4.2条之要求，管桩的接桩应符合DGJ32/TJ109—2010-3.4.3条规定。 2、计算书：1）、缺布桩计算（即提供桩顶反力简图，含最大、最小、平均反力和抗震验算）；2）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求；3）、柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算。 3、经抽查，部分构件小于计算值，如：1）、结8图中（G-11/6/A）轴KZ-2框柱，（G-9/5/A）轴KZ-1框柱，（G-10/G-C）轴KZ-6框柱，（G-11/G-C）轴KZ-7框柱，（G-10/G-D）轴KZ-11框柱，（G-11/G-D）轴KZ-10框柱核心区箍筋体积率均不足；2）、结9图中（G-11/6/A）轴KZ-3框柱，（G-11/5/A）轴KZ-3框柱，（G-4/5/A）轴KZ-14框柱，（G-9/5/A）轴KZ-4框柱，（G-10/5/A）轴KZ-1框柱核心区箍筋体积率均不足。 4、构造要求：1）、建筑物平、立面均不规则，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之要求；2）、建筑物总长度超限（GB50010—2002表9.1.1）；3）、二级框架角柱应全高箍筋加密（如：结9图中G-7/1/B轴KZ-12柱，G-9/1/B轴KZ-10柱；结10图中G-7、9/1/B轴KZ-12柱，G-12/4-A轴KZ-13柱，G-12/3-A轴KZ-14柱等等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 4 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 刘承宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 | 3200345-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 何思维 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 李有网 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳实验小学体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未预留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 2、屋顶排烟风机、增压泵旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 3、消防控制室入口缺明显标志，不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 2、淋浴间应设置LEB，并作局部等电位连接，进排风机房应设LEB供金属风管等电位连接。 3、未见AX系统图。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 周大伟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 董琼 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能设计部分 （一）、强制性条文：无 （二）、强制性标准：无 （三）、其它： 1、未见符合计算书。 2、空调水管的绝热保温厚度应与管道管径相对应，DGJ32/J96-2010附录E。 二、其它部分： （一）、强制性条文： 1、一、二层内走道未见具备自然排烟条件，未设置机械排烟系统，不满足GB50016-2006第9.1.3条。 （二）、强制性标准：无 （三）、其它及系统的安全可靠性：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |