建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容华阳实验小学 行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 18386 |  | 建 筑 层 数 |  |  | --1+4 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 21.25M |  |
| 一．节能方面 1.. 屋面保温板修正系数应取1.2省标P26，外墙自保温砌块修正系数应取1.35（计算中用不对）请复算是否满足要求。 （强标） 2．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 3．大天窗下宜设遮阳。 二．强制性条文及安全方面 1．. 负一层厨房与其他部位未用乙级防火门隔开。 建规7.2.3条 2．负一层图书馆入囗未设代专用扶手的无障碍坡道，不设代专用扶手的无障碍坡道，无障碍坡道做1:50无障碍坡道. 残规7.1.1条 3.地下室消防泵房出口距最近安全出口太远，未靠近安全出口。建规8.6.4条 三．强制性标准方面 1．天窗距侧窗距离小于4M。（査剖面图） 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 扬琼 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 | 许怡江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 | 许怡江 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | III类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 句容市华阳实验小学 行政楼（食堂、中心广场） 一、强制性标准方面： 1、计算书：1）、缺布桩计算（即提供桩顶反力简图，含最大、最小、平均反力和抗震验算）；2）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求；3）、柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算。 2、经抽查，部分构件小于计算值，如：1）、结8图中（D）轴底层柱KZ-27、35、40、44、48框柱核心区箍筋体积率；2）、食堂外墙裂缝宽度不满足0.2mm之要求；应全面自查其安全度。 3、构造要求：1）、建筑物平、立面均不规则，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之要求；2）、建筑物总长度超限（GB50010—2002表9.1.1）；3）、二级框架角柱应全高箍筋加密（GB50011—2010-6.3.9）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 罗宁 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 刘承宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 | 3200345-S003 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张亮 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 李有网 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市华阳实验小学行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 2、屋顶排烟风机旁缺就地控制及解除远方控制的措施，不符合GB50055-93第2.6.4条规定。 3、淋浴间应设置LEB，进排风机房应设LEB供金属风管等电位连接。 4、地下车库出入口应有明显标志。 5、根据GB50057-94第3.5.4条规定，排烟风机配电箱宜设SPD防护。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 周大伟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 董琼 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能设计部分 （一）、强制性条文：无 （二）、强制性标准：无 （三）、其它： 1、未见符合计算书。 二、其它部分： （一）、强制性条文：无 （二）、强制性标准：无 （三）、其它及系统的安全可靠性：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |