建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容边城监狱 营房改建楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 750 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 10.95M |  |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 | 万鸿挙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容（武警营房改扩建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 柱下条基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、KZ-6、7、10柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定； 2、条基板受力分布筋间距大于200mm，不符合GB50007-2002-8.2.2.3条规定； 3、采用单跨钢筋混凝土框架结构，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 4）计算书： 1）基础混凝土强度等级低于柱，未验算柱下的基础受压承载力，不符合GB50007-2002-8.5.19条规定； 2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 4）错层处抗侧力构件宜提高一级抗震等级，并按实际层数输入；（有高差处构件按错层设计，并执行错层的相关构造规定。） （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、施工图应补充“抗震等级一、二、三级的框架且钢筋在最大应力下的总伸长率实测值不应小于9%”的要求； 2、檐沟转角处应另增放射钢筋； 3、梯柱宜适当加大配筋，梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 袁勇 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 张士军 |  | 执业证章号 | 102010-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容边城监狱 营房改建楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 武警营房改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、二、三层走道应设置应急照明灯；楼梯口应设置《安全出口》标志灯。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 蒋春泉 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 | 赵明 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |