施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-052

句容市蓝天毛纺厂：

你单位送审的车间项目施工图设计文件，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

一、强标：框架结构屋面标高23.45m＞15m，缝宽100mm偏小，应按GB50011-2010第6.1.4条设置。

二、设计深度：应有楼梯间（平台踏步梁板）结构计算资料。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年六月二十一日