建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司锦隆.逸山苑3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1030 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 9.1M |  |
| 一．节能方面 1、报来的光盘无PBECA电子审查文件，无法用软件进行审查。补送 2、窗墙比显然不对。（注意，3D建模一定要准确，阳台玻璃门要按外窗建模，门窗尺寸一定要与图纸一致。 3、一个项目，报来多数节能专篇，各自数值材料厚度不吻口，有此为保温砂浆，有此保温板，中空尺寸，玻璃尺寸厚度节能专篇上均未表示。 4、计算书上各保温材料修正系数应取值不对，请按省标P26，（计算取值） 5、未做外遮阳设计，不得进行性能性指标设计。 江苏省2009号文 6、未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 7、未做太阳能设计。（屋面未表示）（强标） 综合以上因素节能需重新设计再报审 二．强制性条文及安全方面 1、地下汽车库相连接部分门，未使用甲级防火门，GB50067---97.5.16条 2、地下室楼梯与上部共用，未用实墙以及乙级防火门在±处分隔。建规7.4.4条 三．强制性标准方面 1、无 四．设计深度 1．该项目除1号楼外，其他显然为住宅别墅，为何写成办公？ 五．其他 1．无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 2 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司锦隆.逸山苑3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、强制性条文及安全性方面 1、异形柱肢端纵筋与柱全截面面积之比（配筋率）小于0.2%，不符合JGJ149-2006-6.2.5条规定； 2、经抽查，KZ4、KZ5异形柱核心区箍筋配置量小于计算量，请设计全面核查。 二、强制性标准方面 1、基底持力层位于两种性质截然不同的地基上，不符合GB50011-2010-3.3.4.1条规定； 2、本地区禁止使用预制空心板，请重新设计； 3、框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定，请全面核查； 4、楼梯间处形成短柱的框柱箍筋未全高加密，不符合GB50011-2010-6.3.9.1条规定； 5、计算书： 1）边坡边缘等不利地段，除保证在地震作用下的稳定性外，尚考虑设计地震动参数可能产生的放大作用，其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数，请核查；（见GB50011-2010-4.1.8条规定） 2）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区） 3）办公楼楼面走廊活载取2.0KN/㎡，不符合GB50009-2006-4.1.1条规定； 4）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 5）应提供在特殊构件定义中指定的角柱及框支梁简图； 6）缺地基基础、基础梁、楼梯等计算成果；（梁柱纵筋钢筋类别不明） （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改） 三、设计深度方面 1、应交待基底标高以上回填土的密实要求、柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）； 2、宜仅加强局部转换部位的相邻楼盖，转换托梁的承载力安全储备应适当提高，内力增大不宜小于1.1倍； 3、梯柱宜适当加大截面及配筋，楼梯段宜双层配筋，梯梁箍筋宜适当加密； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司锦隆.逸山苑3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司锦隆.逸山苑3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、按苏建科《2008》221号文件要求，未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 3、开水间未设可燃气报警装置，不符合DGJ32/J26-2006第10.3.2条规定。 四、设计深度方面: 1、卫生间应设置LEB，电源插座PE线应与LEB等电位连接。 2、残卫应设呼叫按钮，且高度不应该大于0.5米。 五、其它: 1、请设计校审人员认真莶写姓名以示对设计成果负责。 2、节能专篇本工程为居住建筑，平面图功能为办公请予确认。 3、本工程若用于办公室则公共疏散楼梯间应按照强制性条文要求设置应急照明灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |