施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-054

江苏锦隆宝华山生态旅游投资公司：

你单位送审的锦隆.逸山苑1#~12#楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

1#~12#楼建筑：

- 怎么送来的节能专篇外窗还是无中空尺寸，要将计算书上5+9A+5写入专篇。

1#楼结构：

- 基础持力层位于两种情况截然不同的地基上，可能产生不均匀沉降请核查。

- 矩形截面柱宽度小于400mm，不符合规范要求，采取加大和加密箍筋纵筋不明显。

- 圆形柱KZ7箍筋肢距大于250 mm，不符合规范规定，采取螺旋箍筋肢距可放大依据不足，请满足构造要求。

1#~11#楼电气：

- 太阳能应设专线供电，且断路器应设RCD装置，引上至屋面的专用暗敷管线在平面图中应表明位置，在出屋面部分应有防雨措施。

2#、8#楼结构：框柱截面小于400mm，不符合规范要求，采取加大加密柱纵筋和箍筋措施不明显。

3#楼结构：1，基础持力层位于两种情况截然不同的地基上，不符合规范规定，考虑可能产生不均匀沉降请核查。

2，框柱截面小于400mm，不符合规范规定，采取加大加密柱纵筋和箍筋措施不明显。

4#~7#、9#~11#楼结构：1，框柱截面宽度小于400mm，不符合规范规定，采取加大加密柱纵筋和箍筋措施不明显。

2，请补充布置挡土墙参与结构整体计算，核查坡地建筑的扭转。

12#楼结构：未见回复。

12#楼电气：①太阳能应设专线供电，且断路器应设RCD装置，引上至屋面的专用暗敷管线在平面图中应表明位置，在出屋面部分应有防雨措施。

②本工程确为住宅吗？

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年八月二日