施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-055

南京德兴汽车车辆改装有限公司：

你单位送审的厂房1、厂房2项目施工图设计文件，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

设计深度：

- 结构计算总信息，砼挑架柱钢梁的（恒+活）容许挠跨比1/180偏大！应按GB50017-2003A.1.1条容许值控制。

- 两侧女儿墙处屋面的钢檩条雪载应按GB50009-2001第6.2.2条采用（详条文说明）。

- 结施01：墙梁高600，应按GB50010-2002第10.2.16条设置腰筋。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年六月二十一日