建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容实验高中风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2455 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 2 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 11.86M |  |
| 一．节能方面 1．计算书上冷桥40厚砂加气板节能专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1、无 四．设计深度 1．请查中小学内球场栏杆是否允许采用横杆？ 五．其他 1．无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| - 抗震设防类别定为丙类，不符合GB50223-2008-6.0.8条规定； - 本工程抗震设防类别划分为重点设防类，结构的抗震等级应取三级，不符合GB50011-2010-6.1..2条规定； - 整体结构计算中，计算模型与实际不符，应对网架进行建模，或是将网架按照节点位移近似相等的方法将网架等代为钢梁，避免计算结果失真； - 位移比大于1.2，宜考虑偶然偏心；另底层按夹层考虑，宜按平面框架补充计算；带夹层结构的结构伴有大量的越层柱，越层柱受到楼层的约束，计算失真，请核查越层柱的配筋；结构中有越层柱时宜考虑P-⊿效应。 - 工程平面复杂，局部设夹层，楼板大开洞，各层不在同一标高或根本没有楼板，没有层的概念，结构分析严重失真，位移比也没有意义，属于特别复杂建筑结构，结合抗震规范的要求，采用三水准、两阶段设计方法，对主体结构进行弹性和弹塑性抗震分析，以实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的性能目标。 故根据镇政建{2009}86号文第6条要求，应在施工图审查前进行抗震专项审查，请送交市抗震办公室组织审查，待抗震专项审查合格后方可进行施工图审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设计：公共卫生间采用低水箱大（蹲）便器、欠妥； 公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具《公共建筑节能设计标准》DGJ32//J96-2010第6.4.9.11条设计说明中要表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容实验高中风雨操场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 1 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |