建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心E3型研发楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 1017 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 10.7M |  |
| 一．节能方面 1.. 报来的光盘仅有一幢楼，其他幢楼无，无法用软件进行审查。补送 2．窗墙比显然不对。（注意，3D建模一定要准确，阳台玻璃门要按外窗建模，门窗尺寸一定要与图纸一致 3．计算书上各保温材料修正系数应取值不对，请按省标P26，（计算取值） 4．．未做外遮阳设计。不得进行性能性指标设计。 江苏省2009号文 5．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 6．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 7.需要按公安部刚发公消[2011]65号文，屋面保温材料应为A级标准。 综合以上因素节能需重新设计再报审。 二．强制性条文及安全方面 1．研发楼应设残坡, 残卫, 以及相关设施. 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．该项目除展示中心号楼外，其他显然为住宅别墅，为何写成办公？ 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 节 能 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 科技孵化中心E3型研发楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 柱下条基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、地基基础：依据地勘报告反映，基础持力层变化较大（每幢差异较大），基础持力层部分落在不同性质的地基上（GB50011—2010-3.3.4），要处理好沉降关系，应作沉降差变形设计，详见GB50007—2002-5.3.4条之规定；应严格控制沉降量，做好建筑物沉降观测工作（详DGJ 32/J 18-2006）。 2、构造要求：1）、建筑物平面不规则（二层开大洞口局部板不连续），不符合GB50011—2010表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求；2）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强，梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板负筋拉通；3）、底层承载力之比小于0.65（GB50011—2010-3.4.4-2-3）。 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 2 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心E3型研发楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文及安全性方面：, 1, 〈给排水施工说明〉中表述：有室内车库的别墅在车库按中危险级设置3KG磷酸铵盐干粉灭火器两具。 汽车库灭火器配置为 MF/ ABC3， 单具灭火器最低配置基准不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140---2005第6.2.2条规定 汽车库为B类中危险级火灾场所，﹙单具灭火器最小配置级别 55B MF /ABC4 灭火剂充装量 4KG﹚ 二、强制性标准方面： 1, 〈给排水施工说明〉中表述：生活热水系统采用室外型中央燃气热水器单独供给。不符合苏建科〔2007〕361号文件。 按照江苏省建设厅文件 苏建科〔2007〕361号《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》：自2008年1月1日起，我省城镇区域内新建12层及以下住宅和新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装太阳能热水系统。 拟不采用太阳能热水系统的，由建设单位和建筑设计单位共同提出书面原因，经建设行政主管部门召集专家对原因进行分析论证后作出决定。 如果不设计太阳能热水系统，得有审批手续即批文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心E3型研发楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）本工程未设置太阳能热水器系统，不符合GB50364-2005的1.0.3条规定。（卫生间有洗浴要求） 3、其它 1) 在施工图设计说明中未按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式五编写电气节能设计专篇。（无电气节能设计专篇，需补） 2）设计图中未表示采用高效节能灯具，不符合GB50034-2004的3.3.2条规定。 二、强制性条文方面 1、 1）应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志的配电线路穿管暗敷时未表示其保护层厚度，明敷时（包括敷设在吊顶内）未采取防火保护措施的金属管或封闭式线槽。不符合GB50016-2006的11.1.6.1条规定。（以上灯具无图例） 2）应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志灯具采用蓄电池作备用电源时未表示其的连续供电时间。不符合GB50016-2006的11.1.3条规定。 三、强制性标准方面 1、采用塑料管布线时未交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2、 1）未表示电缆在穿越隔墙时用不燃烧材料封堵，不符合JGJ16-2008的8.1.8条有关规定。 2）未表示非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 3、未表示进出建筑物的电缆的金属外皮与电气设备接地相连。（防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 4、设计图中未表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 四、设计深度 1、设计图中未强调二次装修时在建筑物吊顶内必须采用金属管或金属线槽布线。详见GB50054-95的5.2.7条规定。 2、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 3、未标出年预计雷击次数N值，定为三类防雷建筑无依据。不符合GB50057-94（2000年版）2.0.4条规定。 4、AL总配电箱漏设总漏电保护装置。 5、应急照明、灯光疏散指示标志应采用耐火电缆或额定电压不低于750V的耐火铜芯电线，详见国标图集04X501的P7或GB50303-2002的20.1.4.8条。（设计图内为BV导线） 6、若厨房操作间使用可燃气体，应设置可燃气体报警装置，详见GB50016-2006的11.4.2条规定。 7、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 5 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |