建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 8930 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 18.35M |  |
| 一．节能方面 1.. 报来的光盘不是本工程,( 天悦商业楼) 图形也不是本工程, 2．计算书上各保温材料修正系数应取值不对，请按省标P26，（计算取值） 3．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 4．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 5.需要按公安部刚发公消[2011]65号文，屋面保温材料应为A级标准。 综合以上因素节能需重新设计再报审。 二．强制性条文及安全方面 1．大门入口, 残卫地面内外高差20, 大于15，且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 节 能 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 科技孵化中心展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 筏基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、地基基础：1）、依据地勘报告反映，地勘报告中未见本建筑物的位置，设计依据不足；2）、地下室总长度超限（GB50010—2010-8.1.1）；3）、地下室防水砼结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通（详 GB50108—2008-4.1.7条）；4）、地下室筏板应作抗冲剪切计算；5）、地下室四周的回填土及承台周围的填土应交待其密实性要求（详GB50007—2002-8.5.2-9条）；6）、抗浮验算中，抗浮水位以取室外地面下500mm为宜，请重新核算。 2、构造要求：1）、建筑物平面不规则（二层开大洞口局部板不连续），不符合GB50011—2010表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求；2）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强，梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板负筋拉通；3）、经抽查，结11图中WKL9梁在（C、F）轴处负筋不足，应全面核查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  | 2 |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 科技孵化中心展示中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、消防控制室入口缺明显标志；不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 3、电梯井道照明系采用安全电压配电同时又敷设PE线，不符合GB50034-2004第7.2.13条规定。 四、设计深度方面: 1、地下车库出入口应有明显标志。 2、未计算年平均雷击次数N值,定本工程为三类防雷建筑依据不足。 3、BDX配电箱C5回路，三相空调器有单相负荷，电源主断路器3P带RCD装置在正常情况下无法合闸。 4、消防水池水位信号应接入消防泵、喷淋泵控制箱。 5、各层空调风机房应设LEB供金属风管接地。地下室淋浴室应设LEB并做局部等电位连接。 6、污水泵其配电断路器应设防人身电击的RCD装置。 7、消防控制室应能显示消防水池水位。 8、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 五、其它:无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |