建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 美加。东部假日 B1，B2，B3 （别墅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 别墅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 3546 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 3 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 10.65M |  |
| 一．节能方面 1.. 复合酚醛保温板导热系数0.025，找不到依据，请提拱。（厂家实验不可作为依据） 2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 3．未做太阳能设计。（屋面未表示） （强标） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．立面上玻璃栏板，未找到详图，需夹胶安全玻璃（5M以上） 省通标DGJ32/J16—2005 ，9.5.1.2条 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 王兵 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 美加。东部假日 B1，B2，B3 （别墅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 异框 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独基 |  |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、异框结构设计应满足JGJ 149—2006技术规程之相关要求。异形柱框架应进行梁柱节点核心区受剪承载力计算（详见JGJ 149—2006-5.3.1条），应补充计算核查；异框柱角柱（如：底层1、4、10、13/M轴KZ6、6a柱；二层1、4、10、13/M轴KZ6、6a柱，1、13/F轴及4、10/C轴KZ3、3a柱；三层1、4、10、13/M轴KZ6、6a柱）箍筋应全高加密（详见JGJ 149—2006-6.2.12-4条）。 2、建筑物平、立面均不规则（扭转不规则，部板不连续），最大层间位移与平均层间位移的比值均大于1.45（JGJ 149—2006-3.2.5-1），不符合GB50011—2001表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求。 3、构造要求：1）、部分角柱为异框柱（跨层柱），且受力复杂（JGJ 149—2006-3.2.5-4）；2）、基础J-13、14、18、19为联合柱基，宜设置上部钢筋（或设基础梁）；3）、基础梁顶标高应同基础顶面相平（否则基础梁下柱均出现短柱）；4）、其他开间楼面板宜设置双层双向钢筋，详DGJ32/J 16—2005—7.1.1—4条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 美加·东部假日 B01 B02 B03栋联排住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、违反强制性标准方面： 1，没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科〔2007〕361号文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 颜 娟 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 美加。东部假日 B01、B02、B03栋联排住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、卫生间、洗衣机插座安装高度小于1.5米，不符合GB50055-93第8.0.7.四条规定。 2、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 四、设计深度方面: 1、AWO配电箱主开关RCD装置动作时间未整定。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 张 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2条 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |