建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容东湖名苑地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2616 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | --4.5M |  |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 孙忠智 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑 住宅—地下 ﹙地下汽车库Ⅳ类﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准 1 ， 自喷系统的报警阀处缺系统流量、压力检测装置，不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261---2005第5.3.2.4条； 2 ， 报警阀的水力警铃未引至有人值班地点附近，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》《喷 规》GB50084---2001﹙2005年版﹚第6.2.8.1条； 3 ，地下汽车库进、出口通道，在坡道出、入口﹙如果﹚无防火卷帘时﹙图中不见防火卷帘﹚，在汽车道、坡道上方应设置喷头。 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067---97第7.2.3.3条。 4 ，地下室汽车库自动喷水灭火系统缺水泵接合器。 不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067---97第7.1.12条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 陈 培 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙 宁 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏京华置业有限公司 句容东湖名苑 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 节能专篇中所在城市错标成南京市。 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）汽车进出口处未设置进出口指示标志，不符合GB50067-97的6.0.1条规定。汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-97的6.0.1条规定。 2）汽车库的出入口处的坡道未设置过渡照明，不符合JGJ100-98的6.4.5条规定。 2、 1）未标明强电金属桥架的安装高度，不符合GB50054-95的5.6.13条规定。 2）未表示非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 3）地下配电房未设置消防专用电话，详见GB50116-98的5.6.3.1条规定。 3、消防电梯间的前室、消防水泵房、防排烟机房、强弱电管井未设置应急照明，不符合G B50045-95（2005年版）的9.2.1条规定。（因上部为高层建筑） 四、设计深度 1、 1）缺基础接地平面。需在基础接地平面表示利用基础内钢筋作接地体时，钢筋的根数、规格、埋设深度，详见GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。（三类防雷） 2）需表示进出建筑物的电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。（三类防雷电波侵入措施）详见GB50057-94（2000年版）的3.4.9条规定。 2、火灾报警系统中仅需表示地下车库部分。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘彩琴 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |