建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容东湖名苑住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 14125 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+15 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 50M |  |
| 一．节能方面 1. 所有保温材料导热系数未乘修正系数。 重算 2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 3．剪力墙外墙节能计算概念错误，（剪力墙不可作为冷桥计算）几乎无砌体（详结构图）应直接用剪力墙作为墙体材料，进行节能计算。请重新设计节能。再报审。 （15厚岩棉板加剪力墙外墙，不可能通过节能计算） 二．强制性条文及安全方面 1．高层住宅与地下室共用楼梯间，未在一层处做防火分隔。（一层平面未表示 ） 省标8.4.15.条 2．电梯贴，厅而设未采取有效隔声减振措施。 省标5.4.5条 3．消防电梯以及客梯未注明吨位，行驶速度等有关技术数据。省标8.4.18.1条 三．强制性标准方面 1．总图设计深度太浅，总图上未设规范要求消防车道以及登高面。 省标8.3.8条 2．2号卫生间在二--三类住宅，面积太小，仅2.89平方，小于4平方。省标3。2。2条 四．设计深度 1．阳台栏杆属于设计院设计内容，不应专业厂家另设计，补图。 2．商铺高度达到一层8.6M，需按两层计算，且需得到规划部门书面批准，请提供。 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 2 |
| 注 册 师 | 孙忠智 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框架-剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：1）、本工程桩基桩顶箍筋加密高度小于5D桩径要求（JGJ 94—2008-4.1.1-4条）；桩配筋宜通长设置（下段隔一伸至桩底）；2）、地下室防水砼结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通（详GB50108—2008-4.1.7条）；3）、地下室四周的回填土及承台周围的填土应交待其密实性要求（详GB50007—2002-8.5.2-9条）。 2、计算书：1）、缺单桩承载力之计算，缺桩身强度计算，缺布桩计算；2）、筏板基础缺抗冲剪计算；3）、总信息应考虑双向地震扭转效应；4）、缺剪力墙约束边缘构件配筋计算平面简图；5）、转换层上下结构侧向刚度比小于0.6（JGJ 3—2002-E.0.2），不满足要求。 3、经抽查，部分构件小于计算值，如：1）、结13图中KLE梁上下筋，KL11梁上下筋及箍筋，L1、6梁在（1-J）轴处负筋， DL3梁在（1-B）轴处负筋；2）、框支柱配筋要求应满足GB50011—2010表6.3.7-1之要求，框支柱的配箍要球应满足6.3.9-3-2之要求；应全面核查。 4、构造要求：1）、建筑物平面不规则（凹凸不规则，局部板不连续），不符合GB50011—2001 表3.4.1、2之相关规定要求，必须要采取相应的可靠措施要求；2）、二、三级剪力墙抗震设计底部加强区应设置约束边缘构件，纵筋不应小于6Ф16、14（应按计算确定配筋），详见GB50011—2010—6.4.5—2、3之要求；3）、剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm（GB50011—2010—6.4.4-3）。 5、短肢剪力墙应提高一级抗震设计等级（按二级设计加强）；详见JGJ 3—2002-7.1.2-3、4条之规定。当剪力墙墙肢与平面外方向的楼面梁连接时，应按JGJ3—2002—7.1.7条采取措施；连梁的配筋要求应满足JGJ 3—2002-7.2.26-4条之规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑 住宅---地上 ﹙15层住宅及商业服务网点﹚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性标准 1 ，设计确定：生活给水系统，入户压力超过0.35 MPa 须设支管减压阀； 不符合《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010第4.1.3条：“市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa，且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2 MPa,。” 其他： 1 ，住宅分户水表选型 应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》 DGJ32/／TJ111—2010 第4.3.6条要求。﹙宜采用具有远传功能的数字式水表﹚。设计与施工说明中要表述。 2 ，消火栓是否配置消防软管卷盘？设计没有交代清楚。 高层住宅、高层商住楼宜设置消防卷盘；一类高层住宅、一类高层商住楼应设置消防卷盘。 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26---2006第8.6.6条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 陈 培 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙 宁 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 江苏京华置业有限公司 句容东湖名苑 商住楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）节能专篇中主要房间和场所缺商铺部分，需补。 3、其它 1) 节能专篇中所在城市错标成南京市。 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、 1）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 2）未交待非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2、1）采用塑料管布线时未交待其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2）-1AP-1、-1AP-2配电总箱的总开关采用隔离开关，无短路保护、过载保护和接地故障保护，不符合GB50054-95的4.1.1条规定。 3）ALSY配电箱进户电缆YJV-4X150+1X95偏小，因断路器的整定值为300A，不符合GB50054-95的4.3.4条规定。 3、1）设计图中未表示住宅单元电源进户干线的保护管的壁厚，详见DGJ32/J26-2006的10.1.4.1条规定。 2）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 3）设计未设置航空障碍灯，不符合JGJ16-2008的10.3.5条规定。且航空障碍标志灯的电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电，详见JGJ16-2008的10.3.5.6条规定。）的3.4.3条规定。 4、1）火灾自动报警系统的主电源未采用消防电源，详见GB50116-98的9.02条规定。（1ALE-4配电系统中未表示报警器的主电源） 2）平面图中消防值班室未设置可直接报警的外线电话，详见GB50116-98的5.6.4条规定。 3）消防控制室未设置LEB，不符合GB50343-2004的5.4.7.3条规定。 4）消防控制室的入口处未设置明显的标志，详见GB50116-98的6.2.1条规定。 5）消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过，详见GB50116-98的6.2.3条规定。（1ALE-5进户管线从消防控制室穿过） 5、1）未表示由双电源供电的楼梯间及前室照明为应急照明灯具，详见DGJ32/J26-2006的10.1.5.2.2条规定。（图例中未表示为应急照明）且灯具的保护罩的材料、灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50045-95（2005年版）的9.2.5条规定。 2）平面图中消防电梯机房未设应急照明，详见GB50045-95（2005年版）的9.2.1.1条规定。 四、设计深度 1、平面图中强、弱电管井漏设应急照明，详见DGJ32/J26-2006的10.1.5.2.2条规定。弱电管井漏设电源插座，详见DGJ32/J26-2006的10.1.6.3.2条规定。 2、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 3、说明中字迹晒得模糊不清。平面中墙体线条设置太浅，无法看清电气设备是否安装在墙体上。 4、强、弱电管井漏设火灾报警探测器。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘彩琴 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 6 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |