建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 28712 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 30 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 92.7M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，屋面，外墙保温材料未达到A级标准。（强标） 2．剪力墙外墙节能计算概念错误，几乎无砌体（详结构图）应直接用剪力墙作为墙体材料，进行节能计算。请重新设计节能。再报审。 3．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） （请重新设计节能，所有保温材料导热系数要乘正确的修正系数。 ） 二．强制性条文及安全方面 1．30层卫生间设在厨房上，（此问题在我市矛盾很大，请重视）省标4.4.4条 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 2．户门直接开向合用前室，应参照单元住宅釆用甲级防火门。 省标8.4.5.6条 四．设计深度 1．未见规划局批准的总图. 无法审查诮防车道以及诮防登高面是否符合规范要求. 五．其他 1．地下室釆光井贴住宅架空层设，需征得消防队认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 节 能 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、跨高比小于2.5的连梁，未配置斜向交叉钢筋，不符合GB50010-2010-11.7.10条规定；（如二层LL5、LL11等，请全面核查，各层均同。） 2、剪力墙竖向钢筋直径小于10mm，不符合GB50011-2010-6.4.4.3条规定；（如200mm和250mm厚墙等） 3、 部分约束边缘构件体积配箍率不符合JGJ3-2002-7.2.16.1条规定，（如三层YZ2、YZ2a、YZ2c等，请核查。） 4、 计算书： 1）电梯机房漏吊钩荷载，请核查； 2）转角窗处两侧墙肢宜提高抗震等级； 3）单桩承载力计算中取桩端阻力特征值2200kpa与勘察报告不符，请重新核查单桩承载力； 4）缺承台、墙柱下承台的局部受压承载力验算、地下室各层的荷载平面简图、剪力墙轴压比、地下室各层构件配筋简图等计算成果； （请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待梁板墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图、桩基承载力检测要求、各层管道井封堵要求等； 2、转角窗处两侧墙肢宜提高抗震等级，加强部位转角窗处的两侧剪力墙厚度宜满足构造要求（一字形剪力墙应满足构造要求的层高的1/12），加强转角窗上转角梁的配筋和构造； 3、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； 4、Y向偏心率远大于0.15（抗侧力构件偏心布置），请核查；（宜合理地布置结构的抗侧力构件，以减小刚心与质心的偏心距可有效地改善扭转不规则。） 5、梯柱宜适当加大截面及配筋，楼梯段宜双层配筋，梯梁箍筋宜适当加密，楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； 6、顶部梁上异形柱应予以加强承载力及延性； 7、剪力墙钢筋标注为φ8/10@200，请增加注解； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 2、按照镇江供电部门要求本工程宜每六层装一组集中组合计量箱，见供电部门相关文件。 3、本工程设计应按照江苏省强制性标准DGJ32/J 26-2006各条款执行，该标准由江苏省建设厅《原》负责管理和解释。 五、其它方面: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 无 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |