建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期15#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 1 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 1 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 19475 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 30 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 92.7M |  |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，屋面，外墙保温材料未达到A级标准。（强标） 2．剪力墙外墙节能计算概念错误，几乎无砌体（详结构图）应直接用剪力墙作为墙体材料，进行节能计算。请重新设计节能。再报审。 3．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） （请重新设计节能，所有保温材料导热系数要乘正确的修正系数。 ） 二．强制性条文及安全方面 1．中间户型30层卫生间设在厨房上，（此问题在我市矛盾很大，请重视）省标4.4.4条 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。 省标7.4.1。5条 四．设计深度 1．未见规划局批准的总图. 无法审查诮防车道以及诮防登高面是否符合规范要求. 五．其他 1．地下室釆光井贴住宅架空层设，需征得消防队认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 筑 节 能 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期15#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 二级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 剪力墙 |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 桩基 |  |
| 一、强制性标准方面 1、剪力墙竖向钢筋直径小于10mm，不符合GB50011-2010-6.4.4.3条规定；（如二层LL5、LL11等，请全面核查，各层均同。） 2、计算书： 1）电梯机房漏吊钩荷载，请核查； 2）转角窗处两侧墙肢宜提高抗震等级； 3）加强部分首层部分剪力墙截面厚度小于层高的1/16，也未进行墙体稳定计算，不符合JGJ3-2002-7.2.2条规定；（转角窗处两侧剪力墙应满足构造要求的厚度） 4）缺布桩（桩顶反力）、墙柱下承台的局部受压承载力验算、地下室各层的荷载平面简图、剪力墙轴压比等计算成果； （请设计全面核查，重新调整计算并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、应交待梁板墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图、桩基承载力检测要求、各层管道井封堵要求等； 2、转角窗处各层楼板内宜设置斜向暗梁（暗梁宽不宜小于500mm），两侧墙肢宜提高抗震等级，全高设置约束边缘构件，加强转角窗上转角梁的配筋和构造，加强部位的转角窗处两侧墙肢截面厚度不宜小于构造造要求的层高的1/16； 3、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋； 4、梯柱宜适当加大截面及配筋，楼梯段宜双层配筋，梯梁箍筋宜适当加密，楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； 5、顶部梁上异形柱应予以加强承载力及延性； 6、剪力墙钢筋标注为φ8/10@200，请增加注解； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期15#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1， 按照 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010第4.1.3条：“市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa，且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2 MPa,。” 本设计中，生活给水系统各竖向分区可调式减压阀〈阀后压力0.25 MPa〉；不符合上述要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 碧桂园房地产开发公司碧桂园凤凰城二期15#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |