建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 磨盘山林场2号住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 住宅 |  | 工 程 等 级 |  |  | 3 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 2479 |  | 建 筑 层 数 |  |  | 4 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 14.65M |  |
| 一．节能方面 1．自保温墙砌块要将计算书上热0.81写到专篇上，以备现场检测。 2．未明确外门窗气密性等级。 3．外墙与阳台门（及外窗）R与K值同时不满足，不可平衡计算。省节标P17第4条 4．计算书上两种规格北向外窗，各用于何部位未交待。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．住宅公共楼梯外入口平台小于1.5米。 省标4.11.8条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 黄娟 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 周城昊 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容磨盘山林场 02#住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框 架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 独 基 |  |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 二、强制性标准方面 1、（JC-3、JC-6、JC-7）基础配筋率小于0.15%，不符合GB50010-2002-9.5.2条规定； 2、框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定； 3、纵向框柱与框梁中心线之间的偏心距大于柱宽的1/4，不符合GB50011-2010-6.1.5条规定； 4、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）双柱联合基础，未考虑荷载偏心影响，不符合GB50007-2002-5.2.2条规定； 三、设计深度方面 1、楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘念珍 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 屠桦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 屠桦 |  | 执业证章号 | 3201837-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 磨盘山林场2#楼住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 刘林茜 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 腾渊 |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市磨盘山林场 住宅2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、设计图中安装在0.2m的（A86Z13K16）不是安全型插座，不符合GB50368-2005的8.5.5条或DGJ32/J26-2006的10.1.6.2条规定。 三、强制性标准方面 1、未在屋顶平面中表示太阳能热水系统管线的敷设，详见GB50364-2005的5.6.4条规定。 2、未表示埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距，详见GB50054-95的表5.6.32；未交待综合布线电缆与电力电缆的净距，详见GB50343-2004的5.3.3条和GB/T50311-2000的11.0.2条规定。 四、设计深度 1、设计图中需明确太阳能热水器储水罐的壁厚，若壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。 2、由WL配电箱引至各车库的管线未在公共区域内敷设，详见GB50368-2005的8.1.4条及DGJ32/J26-2006的10.5.3条规定。 3、当信号电缆从建筑物外面引入时，未选用适配的信号线路浪涌保护器，详见综合布线系统工程设计规范的7.0.9条规定。 五、其它 1、无 注：缺电施02/06，多电施03/06。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 徐成跃 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 2 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 1 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |