建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 临港星城 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 类 别 |  | 公建 |  | 工 程 等 级 |  |  | 2 |  |  |  | 耐 火 等 级 |  |  | 2 |  |
| 建 筑 面 积 |  | 5007 |  | 建 筑 层 数 |  |  | -1+2 |  |  |  | 建筑总高度 |  |  | 8.4M |  |
| 一．节能方面 1．（公建）空调与非空调隔墙，楼板以及外挑板未做节能设计。DGJ32/J96-2010。3.4.1条 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 |  | 建 筑 节 能 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 建 筑 防 火 |  |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 骆志聪 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字 |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市临港星城 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 |  |  |  | 三级 |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  | 框 架 |  |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  |  |  | 0.1g |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  | 柱下条基 |  |
| 一、设计深度方面 1、应交待基底标高以上回填土的密实要求； 2、柱下条基过长，宜考虑混凝土早期收缩不利影响，采取相应措施以减小或消除混凝土开裂的可能性； 3、梯梁箍筋宜适当加密，楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 向庆华 |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 | 孔庆明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 | 戚支全 |  | 执业证章号 | 102205-S001 |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市临港星城 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 李宗富 | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 |  | 句容市春联（兴业）房地产开发公司 临港星城综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）普通商铺的照明功率密度值11W/mm2偏大，详见DGJ32/J96-2010表5.2.1-2的规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 无 三、强制性标准方面 1、 1）ZA1、ZAL2配电箱进户电缆VV22-4X35偏小，因断路器的整定值为180A，不符合GB50054-95的4.3.4条规定。 2）ZAL3配电箱出线电缆VV22-4X50+E25稍偏小，因断路器的整定值为140A，不符合GB50054-95的4.3.4条规定。 2、 1）未标明金属桥架的安装高度，不符合GB50054-95的5.6.13条规定。 2）未表示金属线槽及支架的接地，详见JGJ16-2008的8.5.11条有关规定。 四、设计深度 1、若有无障碍宿舍，其卧室的插座、开关、电话的安装高度及规格，详见JGJ50-2001的7.12.8.1条规定。居室和卫生间求助呼叫按钮、阳台灯光照明等设置，详见JGJ50-2001的7.12.8.5条规定。 2、未表示管线穿建筑物变形缝的做法。 3、 1）设计图中需明确太阳能热水器储水罐的壁厚，若壁厚不满足GB50057-94（2000年版）的4.1.5条二款规定时，需另设防雷装置。 2）太阳能热水器未在配电盘内开关的电源侧与外壳之间装设过电压保护器，（SPD）详见GB50057-94（2000年版）的3.5.4条三款规定。 五、其它 1、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 | 谢敏 |  | 重大 安全 隐患 |  |  | 无 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  | 无 |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 3 |  |  | 建 筑 防 火 |  | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建 筑 设 备 |  | 无 |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |