结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏余坤置业有限公司句容世贸商务中心外装幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场 地 类 别 |  | 抗 震 等 级 |  |  |  |  |  | 结 构 体 系 |  |  |  |  |  |  |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  |  |  |  |  | 基 础 形 式 |  |  |  |  |  |  |
| 一、强制性标准方面: 1、本工程外装饰设计施工图应由主体结构设计单位认可主体结构或结构构件能够承受幕墙传递的荷载和作用的意见签名并盖章。设计说明中幕墙的防雷装置设计及安装应与主体结构防雷装置可靠连接,并经建筑设计单位认可，详JGJ 133—2001—4.4.2-1-3条。幕墙的节能设计必须满足节能计算要求。 2、必须按照‘JGJ 102—2003之6.2.1—2、3和6.3.1—1、2条’及‘JGJ 133—2001之5.6.1—2和 5.7.1—1、2条’之要求，分别注明玻璃幕墙和金属石材幕墙构件主要受力部位的最小厚度要 求。未标明钢和铝合金等型材的牌号、规格要求和密封胶宽厚度之要求。 3、本装饰工程为后置埋件：1）、应满足JGJ 102—2003—5.5.7条要求，并按JGJ145—2004—4.2.2 条要求注明设计使用年限；2）、化学锚筋应符合JGJ145—2004—3.2.4、3.3.1条并提出锚筋的承载力及作试验的要求；锚栓最小有效锚固深度应符合JGJ145—2004—7.0.3条之规定要求；3）、膨胀型錨拴和扩孔型錨拴不得用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接（JGJ145—2004—4.1.3条）；4）雨篷埋件应满足弯剪扭之计算要求。 4、防腐措施，焊缝要求（预埋件、角码、钢构件等）应作重点交代，五金构配件必须采用不 锈钢材质，并应满足JGJ 102—3.2.5条，铝合金开启窗应设置防脱落装置（挂钩入槽不应 太浅，确保安全）。 5、防火措施应作重点交代，除JGJ 133—2001—4.4.1条外，主要有：1）、上下层之间应有不小于0.8m高的不燃烧墙体；2）、在防火分区左右两侧间应有不小于1.0m宽的防火墙；3）、层间要有不小于100mm厚防火岩棉的隔烟层。4）、容易窜风的洞口要按要求封堵等方面。 6、应核查：“与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30”的要求，详JGJ 133—2001-5.8.3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 人 |  |  | 重大 安全 隐患 |  |  |  |  |  |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |  |  |  | 结 构 设 计 |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |  |  |
| 注 册 师 |  |  | 执业证章号 |  |  |  |  |  |  |  | 结构鉴定、加固 |  |  |  |
| 审查人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |
| 复核人（签字） |  |  | 认定证书号 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |